# Integração Sur-Gard SG-System III
Substituição da automação BYKOM

Documento de arquitetura e requisitos para comparação com projeto existente

Versão: 0.1  |  Data: 16/09/2026

# 1. Objetivo

Este documento descreve uma proposta de integração para substituir o software BYKOM mantendo, inicialmente, o receptor Sur-Gard SG-System III e sua infraestrutura de recepção. O foco é documentar a ideia, os requisitos e um plano de implementação para comparação posterior com um projeto já existente.

A prioridade é preservar a recepção de eventos do SG-System III e criar uma camada de automação moderna, preferencialmente via TCP/IP, com persistência, decodificação, interface de operador, auditoria e mecanismos de recuperação de falhas.

# 2. Estado observado no equipamento

| Item | Valor observado |
| --- | --- |
| Receptor | Sur-Gard SG-System III / CPM3 |
| CPM3 | v2.04 (observado no Console) |
| DRL3-IP | v2.31.01.002; identificação também exibida como v2.32.01.002 |
| IP DRL3-IP | 192.168.1.248 |
| Gateway | 192.168.1.1 |
| Alarm Port | 3061 |
| Account Port | 3064 |
| CPM / Console | 192.168.1.249 |
| Command do Console | TCP/IP, porta 1024 |
| Printer do Console | TCP/IP, porta 1027 |
| Automation Slot | Serial |
| Automation Mode | Fallback |
| SG-Serial Status | Absent |
| SG-TCP Status | Absent |
| Modo geral do CPM | Manual |
| COM1 Automation | 9600 baud, 8 bits, sem paridade |

Observação: endereços, portas e versões acima representam a instalação observada e devem ser tratados como parâmetros de ambiente, não como valores universais do produto.

# 3. Arquitetura

## 3.1 Situação anterior

Painéis / comunicadores
        ↓
     DRL3-IP
        ↓
  SG-System III / CPM3
        ↓  Automação serial
      BYKOM
        ↓
Operação / cadastro / histórico

## 3.2 Arquitetura proposta

Painéis / comunicadores
        ↓
     DRL3-IP
        ↓
  SG-System III / CPM3
        ↓  Interface de automação (preferência: TCP/IP)
Adaptador / Driver Sur-Gard
        ↓
Fila de eventos → Parser/Normalizador → Banco de dados
                                      ↓
                               API / Backend
                                      ↓
                         Interface de operador / alertas

# 4. Princípio de integração

O SG-System III deve permanecer responsável pela recepção dos sinais de campo. A nova aplicação substitui a camada de automação que antes era atendida pelo BYKOM. A página oficial do produto informa que o SG-System III oferece saída de automação por TCP/IP ou RS-232, o que permite manter o receptor e modernizar apenas a camada de software.

A implementação não deve confundir dois níveis de protocolo: (a) o formato/evento recebido pelo receptor (por exemplo Contact ID, SIA e outros formatos suportados) e (b) o protocolo de automação usado entre o CPM3 e o software de central. O driver deve primeiro interpretar corretamente a interface de automação do CPM3 e, somente depois, normalizar o conteúdo do evento.

# 5. Componentes sugeridos

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Driver Sur-Gard | Mantém a sessão com o receptor, recebe frames, controla heartbeat/ACK conforme a documentação e publica eventos brutos. |
| Raw Event Journal | Armazena cada mensagem recebida, timestamp, conexão, bytes/texto original e resultado do parser. Fundamental para auditoria e depuração. |
| Parser/Normalizer | Transforma a mensagem do receptor em um modelo interno consistente: conta, receptor, linha, partição, zona/usuário, código, qualificador e texto. |
| Event Queue | Desacopla a comunicação com o receptor do restante do sistema. A perda do frontend ou banco não deve travar o driver. |
| Database | Cadastros, contas, eventos, estados, operadores, auditoria e configurações. |
| Backend/API | Regras de negócio, consulta, reconhecimento, despacho, integrações e autenticação. |
| Operator UI | Tela de alarmes em tempo real, prioridade, cliente, evento, histórico e ações do operador. |
| Health Monitor | Estado da conexão SG3, último heartbeat, fila pendente, latência, erros de parser e armazenamento. |

# 6. Modelo mínimo de evento

event_id interno (UUID ou equivalente)

received_at (UTC) e horário local

receiver_id / CPM / shelf / line card quando disponível

account_id (conta do assinante)

protocol / format identificado

qualifier: evento, restauro, abertura, fechamento etc.

event_code (ex.: Contact ID 354, 602, conforme o evento recebido)

partition

zone_or_user

raw_message original

parser_version

ack_state / delivery_state

operator_state: novo, reconhecido, em atendimento, encerrado

# 7. Fluxo de processamento

1. Abrir a conexão de automação com o SG-System III usando a interface definida para o ambiente de teste.

2. Registrar conexão, desconexão, timeout e mensagens de controle sem descartar os dados brutos.

3. Receber a mensagem completa e validar framing, tamanho e terminadores de acordo com a documentação do protocolo.

4. Executar a resposta de protocolo exigida pelo receptor (ACK/heartbeat) somente depois de validar a implementação em laboratório.

5. Gravar imediatamente o evento bruto em armazenamento durável.

6. Publicar o evento em uma fila interna.

7. Decodificar e normalizar o evento sem alterar o conteúdo bruto original.

8. Associar a conta ao cadastro do cliente.

9. Aplicar prioridade e regras de operação.

10. Entregar o evento à interface do operador e às integrações externas.

11. Registrar todas as ações e mudanças de estado em trilha de auditoria.

# 8. Heartbeat, ACK e Fallback

Esta é uma área crítica. Na instalação observada, o CPM mostra Automation Mode = Fallback, Automation Slot = Serial, SG-Serial = Absent e SG-TCP = Absent. O comando Reset Fallback é aceito pelo CPM, porém a condição retorna/permanence quando não existe uma automação disponível.

O novo driver deve implementar exatamente o mecanismo de sessão, heartbeat e confirmação definido para a versão do SG-System III em uso. Não se deve inventar ACKs, temporizações ou framing a partir de exemplos de SIA DC-09, pois a interface de automação do receptor é uma camada diferente.

Critério de projeto: uma mensagem somente deve ser considerada entregue ao restante do sistema depois de persistida de forma durável. O comportamento do ACK ao SG3 deve ser validado contra o manual e testes controlados para evitar retransmissões indevidas ou perda de eventos.

# 9. Contact ID e normalização

Os eventos vistos no Printer Log incluem códigos no estilo Contact ID, como E354 (falha de comunicação) e E602 (teste periódico). A aplicação deve manter uma tabela de códigos e, principalmente, preservar o qualificador (evento/restauro) e os campos de partição e zona/usuário. O texto apresentado ao operador deve ser derivado de uma tabela versionada, sem substituir o código original recebido.

Exemplo de objeto interno (conceitual):

{
  "account": "0116",
  "format": "CONTACT_ID",
  "qualifier": "EVENT",
  "code": "354",
  "partition": "01",
  "zone_or_user": "000",
  "description": "Failure to communicate",
  "raw": "<mensagem original do SG3>"
}

# 10. Estratégia de implementação por fases

| Fase | Entrega |
| --- | --- |
| Fase 0 - Laboratório | Não alterar produção. Obter manual/protocolo, registrar configuração atual e criar ambiente isolado. |
| Fase 1 - Sniffer/Logger | Aplicação apenas recebe/observa dados em ambiente controlado e grava mensagens brutas. Sem assumir controle operacional. |
| Fase 2 - Driver | Implementar framing, sessão, heartbeat e ACK com testes automatizados e simulador. |
| Fase 3 - Parser | Decodificar conta, eventos e formatos; criar testes com mensagens reais anonimizadas. |
| Fase 4 - Persistência/API | Banco, fila, API, health checks e auditoria. |
| Fase 5 - Operação | Tela de operador, reconhecimento, prioridades, histórico e cadastro. |
| Fase 6 - Paralelo | Rodar novo sistema em paralelo ao processo existente/controle manual, comparando 100% dos eventos. |
| Fase 7 - Migração | Somente após critérios de aceitação, alterar a automação do SG3 para o novo sistema com plano de retorno. |

# 11. Requisitos de confiabilidade

Nenhum evento recebido deve depender apenas de memória RAM.

Reconexão automática com backoff e registro da causa da desconexão.

Idempotência: retransmissões não devem gerar atendimentos duplicados sem controle.

Fila durável e capacidade de reprocessar eventos brutos.

Relógio sincronizado (NTP) e armazenamento de timestamps em UTC.

Logs estruturados e rotação de logs.

Health check para conexão com SG3, fila, banco e parser.

Auditoria imutável das ações do operador.

Backup e restauração testados.

Credenciais e senhas fora do código-fonte; usar secrets/configuração protegida.

Segmentação de rede entre receptora, servidor de automação e rede administrativa.

Modo de manutenção claramente identificado para evitar confundir teste com produção.

# 12. Testes mínimos antes de produção

Evento de alarme e respectivo restauro.

Abertura/fechamento.

Teste periódico.

Falha de comunicação.

Eventos de múltiplas contas simultâneas.

Perda e retorno da conexão TCP/serial.

Reinício do software durante tráfego.

Reinício do banco/API sem interromper a captura do receptor.

Mensagem desconhecida ou malformada.

Evento duplicado/retransmitido.

Fila acumulada e posterior recuperação.

Comparação evento a evento com o Printer Log do SG3.

# 13. O que não deve ser assumido

SIA DC-09 não deve ser tratado automaticamente como o protocolo de automação SG3.

A porta 3061 do DRL3-IP não deve ser usada pelo novo software apenas porque aparece como Alarm Port; ela pertence à função do line card e deve ser preservada conforme a arquitetura do receptor.

A porta 3064 observada como Account Port não deve ser reaproveitada sem documentação específica.

As portas 1024/1027 vistas no Console são conexões do SG-Systems Console/Printer e não devem ser confundidas com a porta de automação.

Alterar Automation Mode, masks ou fallback em produção não é parte do desenvolvimento inicial.

O desaparecimento do BYKOM não significa que o SG3 deixou de receber eventos; recepção e automação são camadas distintas.

# 14. Critérios para comparar com o projeto existente

Existe um driver Sur-Gard separado da regra de negócio?

O projeto preserva raw_message de todos os eventos?

Heartbeat/ACK está isolado e testável?

Há fila durável entre driver e backend?

Existe deduplicação/idempotência?

O parser é versionado e possui testes unitários?

Contact ID/SIA são normalizados sem perder o conteúdo original?

A aplicação consegue operar após queda do frontend?

Há health monitoring e alertas de desconexão do receptor?

Existe auditoria de operador?

Há estratégia de execução paralela antes do corte do BYKOM?

Existe rollback documentado?

# 15. Projetos open-source úteis como referência

Projetos open-source de SIA DC-09 e Contact ID podem ser úteis para estudar parsing, testes, filas e modelos de evento, mas não devem ser considerados substitutos diretos do BYKOM/driver de automação SG3 sem comprovação de compatibilidade.

| Projeto | Uso recomendado |
| --- | --- |
| ioBroker.sia | Servidor SIA DC-09; referência para recepção/ACK de DC-09, não prova compatibilidade com a saída de automação do SG3. |
| sia-server | Implementação Python de servidor SIA; útil para estudar estrutura e testes. |
| ioBroker.contactid | Referência de parsing de Contact ID. |
| sia-dc09-dev-receiver | Ferramenta de desenvolvimento para DC-09; não destinada a operação de central em produção. |

# 16. Referências

DSC / Sur-Gard - SG-System III: página oficial do produto. Confirma programação via SG-System III Console e saída de automação por TCP/IP ou RS-232.

https://www.dsc.com/index.php?id=147&n=products&o=view

DSC - Sur-Gard SYS III V2.0 User Guide (documento oficial 29034500).

https://www.dsc.com/manual/29034500

DSC - página histórica do SG-System III, descrevendo múltiplas saídas Ethernet, serial e printer.

https://www.dsc.com/alarm-security-products/SG%20-%20SYSTEM%20III%20-%20SG%20-%20SYSTEM%20III/873

GitHub: pesquisar e revisar projetos de SIA DC-09/Contact ID apenas como referências auxiliares; validar licença, manutenção e finalidade antes de reutilizar código.

# 17. Próximos passos sugeridos

Comparar este documento com a arquitetura do projeto existente.

Identificar no projeto atual se já existe módulo/driver para Sur-Gard.

Separar claramente o driver de comunicação do parser de eventos.

Obter/confirmar no manual do CPM3 a especificação exata da interface de automação usada pela versão instalada.

Criar fixtures com mensagens reais do Printer Log e, quando possível, captura da interface de automação em laboratório.

Montar simulador para testar heartbeat, ACK, retransmissão e reconexão antes de conectar a produção.

Definir procedimento de operação paralela e rollback.

Nota de segurança operacional: o SG-System III é parte de uma infraestrutura de recepção de alarmes. Alterações de configuração, máscaras, fallback ou interface de automação devem ser testadas fora de produção ou executadas com procedimento de mudança, monitoramento e retorno definidos.